УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Шестаковского сельсовета

_________________В.В. Найданов

П Р О Г Р А М М А

По приведению качества питьевой воды в соответствии

с установленными требованиями

на 2018-2024 годы

2018 год

Паспорт программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на 2018-2014 годы

| Наименование Программы | По приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: -приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями; |
|  | Задачи Программы: - приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями; -проектно-изыскательские работы по реконструкции (модернизации) системы водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение качества питьевой воды и водоснабжения администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Ответственные лица для контактов | Глава администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Программа по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2024 годы на территории администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения Шестаковский сельсовет входит 2 населенных пунктов: с. Шестаковка, с. Баширово, административным центром является с. Шестаковка.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется от артезианской скважины (1 шт.)  с подачей воды в сеть потребителям через водонапорную башню. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7.442 км. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

Территория сельского поселения является единой эксплуатационной зоной. Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения сельского поселения в настоящее время осуществляет администрация муниципального образования Шестаковский сельсовет.

1.2.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории сельского поселения выделяются 1 технологическая зона водоснабжения:

1.село Шестаковка.

Централизованным водоснабжением населенные пункты обеспечиваются из подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, на ул. Школьной, оборудованную погружным насосом  ЭЦВ6-10-110, производительностью 6 м.куб/час, напор 70 м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30м.

В систему водоснабжения включена 1 водонапорная башня, расположенная рядом со скважиной, емкостью 25 м.куб., кольцевые и тупиковые сети водопровода диаметром  31-168 мм, общей протяженностью 7,442 км. На сети установлены водоразборные колонки, материал труб -  сталь, ПВХ. Износ труб 85 %. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно-0питьевые нужды, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из крана на водонапорной башне.

Таким образом, система водоснабжения сельского поселения включает следующий перечень централизованных систем водоснабжения:

-централизованная система водоснабжения с. Шестаковка;

-централизованная система водоснабжения с. Баширово.

1.3. описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Фактические  данные о состоянии существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений приведены в таблице 1

Приборы учета поднятой воды на  скважине отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.

| Централизованная система водоснабжения | Место расположения скважины | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (дебит скважины) м.куб/час |  | Марка насоса | Напор, м | Мощность квт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паспорт ная | фактичес кая |  |  |  |  |
| с. Шестаковка | ул. Школьная | 1971 | 6 | 6 | ЭЦВ-6-16-110 | 110 | 8 |  |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В настоящее время сооружения очистки и подготовки воды в системе водоснабжения  поселения отсутствуют. Потребителям подается исходная (природная) вода.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В настоящее время в системе водоснабжения поселения отсутствуют насосные централизованные станции. Поднимаемая из артезианской скважины вода подается на водонапорную башню, откуда самотеком распределяется по водопроводной сети.

Фактические данные о состоянии водонапорной бани приведены в таблице 2.

| Централизованная система водоснабжения | Место расположения водонапорной башни | Емкость, м.куб | Износ % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шестаковка | ул. Школьная | 25 | 85 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Существующие водопроводные сети проложены подземным способом из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ трубопроводов диаметром от 31-168 мм., общей протяженностью 7.442 км. Степень износа трубопроводом восставляет 85%. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице 3.

| Централизованная система водоснабжения | Диаметр трубопроводов мм | Протяженность, км | Материал трубопроводов | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шестаковка | 31-168 | 7.442 | чугунные, стальные, асбестоцементные, ПВХ | 85 |
| с. Баширово |  |  |  |  |

Сложившийся уровень физического износа водопроводных  сетей на территории сельского поселения, наряду с наличием участков трубопроводов из морально устаревших материалов (асбестоцемент, чугун, сталь) не позволит обеспечить на расчетный срок 2018-2024 годы требуемое качество питьевой воды в процессе транспортировки.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственной надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Изношенность водопроводной сети достигает 85 %. Большая часть общей протяженности водопроводной сети эксплуатируется больше 40 лет, что приводит к значительному количеству повреждений с отключением потребителей от водоснабжения, в том числе в вторичным загрязнением питьевой воды. Использование в качестве основных материалов чугуна, стали и асбестоцемента приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии.

Существующая система измерения и учета объемов водоснабжения не отвечает современным требованиям: по полноте охвата, по уровню достоверности, по оперативности, информативности.

Отсутствие системы управления водоснабжением в сельском поселении, высокая степень износа основного электромеханического оборудования.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий;

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- развитие системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения с использованием местных подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям,  в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

-создание системы управления водоснабжением сельского поселения, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий с целью обеспечения доступности услуг  водоснабжения для всех жителей сельского поселения.

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население, его доля составляет  85,6 %. Значительна так же доля бюджетных организаций – 14.4 %.

2.2. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды населением сельского поселения приведены в таблице 4.

|  | Потребление за год | Среднесуточное потребление | Максимальное суточное потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м.куб/год | м.куб/сут | м.куб/сут |
| Существующее положение – 2018 год | 73,0 | 212,58 | 276,35 |
| Прогноз – 2019 | 79,74 | 235,25 | 305,82 |
| Прогноз – 2020 | 86,48 | 257,91 | 335,29 |
| Прогноз - 2021 | 93,22 | 280,58 | 364,76 |
| Прогноз - 2022 | 99,96 | 303,25 | 394,76 |
| Прогноз – 2023 | 106,71 | 325,92 | 423,69 |
| Прогноз - 2024 | 113,45 | 348,58 | 453,16 |

3.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

3.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения на период 2018-2024 годы представлены в таблице 5.

| №№ п/п | Наименование работ | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Новая (43 м) |  |
| 2 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Новая (309 м) |  |
| 3 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Центральная (1456 м) |  |
| 4 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Первомайская (357 м) |  |
| 5 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Центральная (815 м) |  |
| 6 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Мостовая (268 м) |  |
| 7 | Установка водонапорной башни с. Шестаковка |  |
| 8 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Каранайская (457 м) |  |
| 9 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Садовая (558 м) |  |
| 10 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Западная (339 м) |  |
| 11 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Заречная (478 м) |  |

3.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов и сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий сельского поселения.

Существующие чугунные, стальные и асбестоцементные трубопроводы необходимо заменять на полиэтиленовые, современные материалы трубопроводов имею значительно больший срок службы и более качественных технические и эксплуатационных характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течении всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки – выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Так же необходимо проводить мероприятия по замене устаревшей и изношенной запорно-регулирующей арматуры, которую используется в системах водоснабжения (задвижки и пожарные гидранты). С целью обеспечения оборудованием, отвечающим последним стандартам качества и имеющим высокую степень надежности.

Достаточно большой удельных вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты и пр.) на энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить  срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

3.3.описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов по территории поселения останутся без изменений. Маршруты вновь стоящихся трубопроводов будут прокладываться в соответствии с  утвержденными документами по территориальному планированию поселения.

Строительство водонапорной башни для замены существующего объекта с высоким уровнем износа предполагается в непосредственной близости от них.

Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в существующих границах.

3.4.меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке ( хлор и др.)

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) источников водоснабжения  определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗВО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первых пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

-прокладка трубопроводов различного назначения;

-размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-проживание людей;

-применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных води и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно,  граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го,2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных води при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защищенной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее – 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Ширину санитарно-защищенной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 м;

б) при наличии  грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| №№ п/п | Наименование работ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Новая (43 м) | 39,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Новая (309 м) |  | 287,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Центральная (1456 м) |  |  | 1354,08 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Первомайская (357 м) |  |  |  | 322,01 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Центральная (815 м) |  |  |  | 757,95 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Мостовая (268 м) |  |  |  |  | 249,24 |  |  |
| 7 | Установка водонапорной башни с. Шестаковка |  |  |  |  |  | 1880 |  |
| 8 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Каранайская (457 м) |  |  |  |  |  | 425,01 |  |
| 9 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Баширово ул. Садовая (558 м) |  |  |  |  |  |  | 518,94 |
| 10 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Западная (339 м) |  |  |  |  |  |  | 315,27 |
| 11 | Реконструкция участка водопровода в существующих границах с. Шестаковка ул. Заречная (478 м) |  |  |  |  |  |  | 444,54 |
|  | ИТОГО: 6594,40 | 39,99 | 287,37 | 1354,08 | 1079,96 | 249,24 | 2305,01 | 1278,75 |